ĐỒ ÁN

Thiết kế lò hơi có sản lượng hơi 320 t/h.

LỜI NÓI ĐẦU

L ò hơi là một thiết bị không thể thiếu được trong nền kinh tế quốc dân, quốc phòng. Nó không những được dùng trong các khu công nghiệp lớn như: nhà máy nhiệt điện, khu công nghiệp cơ khí,…mà còn được sử dụng trong các cơ sở sản xuất nhỏ để phục vụ sản xuất và những nhu cầu hàng ngày như: sưởi ấm, trong nhà máy dệt, sấy, nấu cơm,…

Trong nhà máy nhiệt điện, lò hơi là thiết bị không thể thiếu được đồng thời là một thiết bị vận hành rất phức tạp, nó có nhiệm vụ sản xuất hơi quá nhiệt để cấp cho tuôc bin.

Trong lĩnh vực công nghiệp, lò hơi được dùng để sản xuất hơi nước. Hơi nước dùng làm chất tải nhiệt trung gian trong các thiết bị trao đổi nhiệt để gia nhiệt cho sản phẩm.

Nhằm ôn lại kiến thức đã học về lò hơi ở học kỳ trước và để bước đầu làm quen với việc thiết kế lò hơi, trong học kỳ này em được nhận nhiệm vụ thiết kế lò hơi có sản lượng hơi 320 t/h. Mặc dù em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô giáo, có tham khảo một số tài liệu và trao đổi với bạn bè, nhưng do đây là lần đầu tiên em thiết kế lò hơi, kiến thức còn hạn chế và chưa có kinh nghiệm nên trong quá trình thiết kế chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Em kính mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn tận tình của quý thầy cô giáo để kiến thức của em được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thiết kế

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

Yêu cầu thiết kế:

1.Sản lượng hơi định mức: D = 320 t/h

2.Áp suất ở đầu ra của hơi của bộ quá nhiệt: pqn = 140 bar

3.Nhiệt độ của hơi ở đầu ra của bộ quá nhiệt: tqn = 560oC

4.Nhiệt độ nước cấp: tnc = 230oC

5.Nhiên liệu có thành phần như sau:

| Thành phần | Clv | Hlv | Olv | Nlv | Slv | Alv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 86,11 | 10,65 | 0,3 | 0,2 | 2,74 | 0,18 |

Nhiệt trị thấp làm việc của nhiên liệu: Qtlv = 40,35 MJ/kg = 40350 kJ/kg.

Tra bảng 2.5 [II]  dầu S (FO) còn gọi là dầu nặng hay dầu mazut.

Chọn các thông số như sau:

6.Nhiệt độ không khí lạnh:  tkkl = 30oC

7.Nhiệt độ không khí nóng: tkkn = 300oC

8.Nhiệt độ khói thải:            kht = 130oC

CHƯƠNG I

XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA LÒ HƠI VÀ

TÍNH CÁC ĐẶC TÍNH CỦA NHIÊN LIỆU

  - Chọn sơ bộ dạng lò hơi :

1.1.1 Chọn phương pháp đốt và cấu trúc buồng lửa

Do nhiên liệu được sử dụng là dầu nên chọn loại buồng lửa phun  .Lò hơi bố trí theo kiểu chữ Л . Ở loại này các thiết bị nặng như : quạt gió , bộ khử bụi , ống khói được đặt ở vị trí thấp nhất . Bộ quá nhiệt sơ cấp , hoàn toàn đối lưu , 2 cấp Bộ sấy không khí và bộ hâm nước 1 cấp

1.1.2 Nhiệt độ khói và nhiệt độ không khí

Nhiệt độ khói thoát ra khỏi lò th là nhiệt độ khói ra khỏi bộ sấy không khí tra bảng 1.1 [I] : th= 130oC

Nhiệt độ không khí nóng ra khỏi bộ sấy không khí : : tkkn = 300oC

Nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa ”bl được chọn tùy loại nhiên liệu  nhiệt độ biến dạng của tro . Đối với dầu chọn theo phân tích kinh tế kỹ thuật ( không lớn hơn 11500C ) . Chọn  ”bl = 11000C.

  - Tính toán quá trình cháy của nhiên liệu :

1.2.1 Tính thể tích không khí lý thuyết

Được tính cho 1 kg nhiên liệu lỏng :

V0kk  = 0,0889 ( Clv + 0,375 Slv ) + 0,265 Hlv – 0,033 Olv [m3tc/kg]

=  0,0889 (86,11 + 0,375 . 2,74) + 0,265 .10,65 – 0,033 .0,3

=  10,5589 m3tc/kg.

    - Thể tích sản phẩm cháy

    - Thể tích sản phẩm cháy lý thuyết

Khi cháy 1 kg nhiên liệu rắn hoặc lỏng :

VRO2 = VCO2 + VSO2 = 0,01866 ( Clv + 0,375Slv ) , m3/kg

=  0,01866 (  86,11 + 0,375 . 2,74 )

= 1,6260 m3tc/kg

V0N2 = 0,79.V0KK + 0,008.Nlv  0,79 V0KK

= 0,79.10,5589 = 8,3415 m3tc/kg

V0H2O = 0,111.Hlv + 0,0124.Wlv + 0,0161V0KK + 0,24.Gph , m3tc/kg

=  0,111.10,65 + 0,0124. 0,18 + 0,0161. 10,5589,m3tc/kg

=  1,3544 m3tc/kg.

Trong đó Gph là lượng hơi để phun dầu vào lò ,đối với vòi phun kiểu cơ khí

thì Gph = 0.

Thể tích khói khô lý thuyết :

V0kkho = VRO2 + V0N2 = 1,6260 + 8,3415 = 9,9675 m3tc/kg.

Thể tích khói lý thuyết :

V0K = V0kkho  + V0H2O = 9,9675 + 1,3544 = 11,3219 m3tc/kg.

### 1.2.4  Hệ số không khí thừa:

Hệ số không khí thừa phụ thuộc vào loại buồng lửa, nhiên liệu đốt, phương pháp đốt và điều kiện vận hành.

Với lò hơi buồng lửa phun dầu  ta chọn  = ”bl = 1,1

Hệ số không khí lọt vào các phần tử của lò được chọn như sau ( bảng 2.1 [I] )

| STT | Các bộ phận của lò | Hệ số không khí lọt  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buồng lửa phun | 0 |
| 2 | Bộ quá nhiệt cấp (BQN) 2 | 0,025 |
| 3 | Bộ quá nhiệt cấp 1 | 0,025 |
| 4 | Bộ hâm nước | 0,02 |
| 5 | Bộ sấy không khí | 0,05 |

Hệ số không khí thừa từng nơi trong buồng lửa được xác định bằng cách cộng hệ số không khí thừa của buồng lửa với hệ số không khí lọt vào các bộ phận đang khảo sát, được tính như sau:

| STT | Các bộ phận của lò | Hệ số không khí thừa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đầu vào ’ | Đầu ra ” |
| 1 | Buồng lửa |  | 1,1 |
| 2 | BQN cấp 2 | 1,1 | 1,125 |
| 3 | BQN cấp 1 | 1,125 | 1,150 |
| 4 | BHN | 1,150 | 1,170 |
| 5 | BSKK | 1,170 | 1,220 |

1.3  Thể tích sản phẩm cháy thực tế .

1.3.1 Thể tích hơi nước

VH2O = V0H2O + 0,0161 ( - 1 ) V0KK , m3tc/kg

2.2.3.2 Thể tích khói thực :

VK = Vkkhô + VH2O = V0kkho + ( - 1 ) V0KK + VH2O , m3tc/kg

1.3.2  Phân thể tích các khí

- Khí 3 nguyên tử :

rRO2 = VRO2/VK

- Hơi nước :

rH2O = V0H2O/VK

    - Tính entanpi của khôg khí và khói

Entanpi của không khí lý thuyết:

Iokk = V0kk(Cp)kk  ,[kJ/kg]

trong đó:     V0kk – thể tích không khí lý thuyết, m3tc/kg

Ckk – nhiệt dung riêng của không khí, kJ/m3tcK

 - nhiệt độ không khí, oC

Entanpi của khói lý thuyết:

IKo = VRO2(Cθ)RO2 + VH2Oo(Cθ)H2O + VN2o(Cθ)N2 ,[kJkg]

IK= IKo + (α − 1)Ikko + Itr= IKo + (α − 1)Ikko ,[kJkg]

| STT | Đại lượng và công thức tính | Kí hiệu | Đơn vị | VN2o= 8,3415 ; VRO2=1,6260 ; VH2Oo=1,3544 ; V0kk = 10,5589 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Buồng lửa và cụm pheston | BQN cấp 2 | BQN cấp 1 | BHN | BSKK | Khói thải |
| 1 | Hệ số không khí thừa trung bình α=12(α' + α \) } { |  |  | 1,1 | 1,1125 | 1,1375 | 1,16 | 1,195 | 1,220 |
| 2 | Thể tích không khí thừa: Vth = ( -1)V0kk | Vth | m3tc/kg | 1,0559 | 1,1879 | 1,4518 | 1,6894 | 2,0590 | 2,3230 |
| 3 | Thể tích hơi nước thực tế: VH2O = V0H2O + 0,0161( - 1 ) V0KK | VH2O | m3tc/kg | 1,3714 | 1,3735 | 1,3778 | 1,3816 | 1,3875 | 1,3918 |
| 4 | Thể tích khói thực tế: VK= VH2O + V0kkho +(α − 1)Vkk0 | VK | m3tc/kg | 12,3948 | 12,5289 | 12,7971 | 13,0358 | 13,414 | 13,6823 |
| 5 | Phân thể tích hơi nước:rH2O=V0H20VK | rH2O |  | 0,1093 | 0,1081 | 0,1058 | 0,1039 | 0,101 | 0,099 |
| 6 | Phân thể tích các khí:rRO2=VRO2VK | rRO2 |  | 0,1312 | 0,1298 | 0,1271 | 0,1247 | 0,1212 | 0,1188 |
| 7 | Phân thể tích các khí 3 nguyên tử rn=rH2O + rRO2 | rn |  | 0,2405 | 0,2379 | 0,2329 | 0,2276 | 0,2222 | 0,2178 |

Bảng 1-1: Đặc tính của sản phẩm cháy

Bảng 1-2: Entanpi của không khí và khói

| Bảng 4: Entanpi của Khói và Không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ | (Cθ)RO2 | (Cθ)N2 | (Cθ)H2O | (Cθ)KK | IoRO2 | IoN2 | IoH2O | IoKK | IoK |
| θ,oC | kJ/m3tc | kJ/m3tc | kJ/m3tc | kJ/m3tc | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg |
| 100 | 170.03 | 129.58 | 151.02 | 129.95 | 277.472 | 1066.6119 | 193.47172 | 1354.001 | 1537.5555 |
| 200 | 357.4 | 259.02 | 304.46 | 216.24 | 583.2411 | 2132.0713 | 390.04371 | 2253.0911 | 3105.3561 |
| 300 | 558.81 | 302.01 | 462.72 | 394.89 | 911.922 | 2485.9349 | 592.79059 | 4114.5169 | 3990.6475 |
| 400 | 771.83 | 526.52 | 626.16 | 531.2 | 1259.549 | 4333.9441 | 802.17358 | 5534.7853 | 6395.667 |
| 500 | 994.35 | 683.8 | 794.85 | 670.9 | 1622.68 | 5628.5629 | 1018.2823 | 6990.3755 | 8269.525 |
| 600 | 1224.66 | 804.12 | 968.88 | 813.36 | 1998.523 | 6618.953 | 1241.2322 | 8474.7232 | 9858.7078 |
| 700 | 1431.07 | 947.52 | 1148.84 | 958.86 | 2335.363 | 7799.3214 | 1471.7789 | 9990.7459 | 11606.463 |
| 800 | 1704.88 | 1093.6 | 1334.4 | 1090.56 | 2782.194 | 9001.7497 | 1709.4998 | 11362.981 | 13493.443 |
| 900 | 1952.28 | 1239.84 | 1526.13 | 1256.94 | 3185.926 | 10205.495 | 1955.1251 | 13096.561 | 15346.546 |
| 1000 | 2203.5 | 1391.7 | 1722.9 | 1408.7 | 3595.892 | 11455.5 | 2207.2072 | 14677.809 | 17258.599 |
| 1100 | 2458.39 | 1513.74 | 1925.11 | 1562.55 | 4011.847 | 12460.048 | 2466.2584 | 16280.833 | 18938.153 |
| 1200 | 2716.56 | 1697.16 | 2132.28 | 1718.1 | 4433.154 | 13969.833 | 2731.6639 | 17901.571 | 21134.651 |
| 1300 | 1976.74 | 1852.76 | 2343.64 | 1874.85 | 3225.842 | 15250.623 | 3002.4372 | 19534.812 | 21478.903 |
| 1400 | 3239.04 | 2028.72 | 2559.2 | 2032.52 | 5285.789 | 16699.003 | 3278.5911 | 21177.639 | 25263.383 |
| 1500 | 3503.1 | 2166 | 2779.05 | 2191.5 | 5716.709 | 17828.996 | 3560.241 | 22834.115 | 27105.946 |
| 1600 | 3768.8 | 2324.48 | 3001.76 | 2351.68 | 6150.305 | 19133.492 | 3845.5547 | 24503.095 | 29129.352 |
| 1700 | 4035.31 | 2484.04 | 3229.32 | 2512.26 | 6585.222 | 20446.878 | 4137.0819 | 26176.242 | 31169.183 |
| 1800 | 4304.7 | 2643.66 | 3458.34 | 2674.26 | 7024.84 | 21760.759 | 4430.4794 | 27864.185 | 33216.078 |
| 1900 | 4573.98 | 2804.02 | 3600.57 | 2836.32 | 7464.278 | 23080.73 | 4612.6902 | 29552.753 | 35157.698 |
| 2000 | 4814.2 | 2965 | 3925.6 | 3000 | 7856.293 | 24405.805 | 5029.0862 | 31258.2 | 37291.184 |
| 2100 | 5115.39 | 3127.32 | 4163.04 | 3163.02 | 8347.805 | 25741.909 | 5333.2705 | 32956.771 | 39422.985 |
| 2200 | 5386.48 | 3289.22 | 4401.98 | 3327.5 | 8790.197 | 27074.557 | 5639.3766 | 34670.554 | 41504.13 |

Bảng 1-3: Entanpi của sản phẩm cháy theo nhiệt độ

| Hệ số không khí thừa |  |  | αbl,,= α,,pt | αqn2,, | αqn1,, | αhn,, | αskk,, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số |  |  | 1.1 | 1.125 | 1.15 | 1.17 | 1.22 |
| ENTANPI | IK0 | IKK0 | IK | IK | IK | IK | IK |
| Nhiệt độ oC | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg |
| 100 | 1561.9018 | 1372.1291 |  |  |  | 1795.1638 | 1863.7702 |
| 200 | 3154.1084 | 2283.2565 |  |  |  | 3542.2620 | 3656.4248 |
| 300 | 4054.5494 | 4169.604 |  |  |  | 4763.3821 | 4971.8623 |
| 400 | 6495.0333 | 5608.8877 |  |  |  | 7448.5442 | 7728.9886 |
| 500 | 8397.2756 | 7083.966 |  |  |  | 9601.5499 | 9955.7482 |
| 600 | 10011.115 | 8588.1869 |  |  | 11299.3432 | 11471.1070 | 11900.5163 |
| 700 | 11786.647 | 10124.507 |  | 13052.2102 | 13305.3228 | 13507.8130 | 14014.0383 |
| 800 | 13701.711 | 11515.114 |  | 15141.0999 | 15428.9777 | 15659.2800 | 16235.0357 |
| 900 | 15583.523 | 13271.904 | 16910.7135 | 17242.5111 | 17574.3087 | 17839.7468 | 18503.3419 |
| 1000 | 17525.252 | 14874.322 | 19012.6846 | 19384.5426 | 19756.4007 | 20053.8871 | 20797.6032 |
| 1100 | 19231.573 | 16498.809 | 20881.4543 | 21293.9245 | 21706.3947 | 22036.3709 | 22861.3114 |
| 1200 | 21461.947 | 18141.246 | 23276.0713 | 23729.6025 | 24183.1336 | 24545.9586 | 25453.0209 |
| 1300 | 21843.203 | 19796.354 | 23822.8382 | 24317.7470 |  | 25208.5829 | 26198.4006 |
| 1400 | 25655.427 | 21461.175 | 27801.5449 | 28338.0743 |  | 29303.8272 | 30376.8860 |
| 1500 | 27527.675 | 23139.829 | 29841.6579 |  |  | 31461.4459 | 32618.4374 |
| 1600 | 29583.302 | 24831.154 | 32066.4179 |  |  | 33804.5986 | 35046.1563 |
| 1700 | 31655.825 | 26526.702 | 34308.4949 |  |  | 36165.3641 | 37491.6992 |
| 1800 | 33735.508 | 28237.244 | 36559.2322 |  |  | 38535.8393 | 39947.7014 |
| 1900 | 35703.636 | 29948.419 | 38698.4782 |  |  | 40794.8676 | 42292.2886 |
| 2000 | 37877.269 | 31676.7 | 41044.9393 |  |  | 43262.3083 | 44846.1433 |
| 2100 | 40042.585 | 33398.012 | 43382.3865 |  |  | 45720.2473 | 47390.1479 |
| 2200 | 42157.487 | 35134.74 | 45670.9608 |  |  | 48130.3926 | 49887.1296 |

CHƯƠNG 2

CÂN BẰNG NHIỆT LÒ HƠI

## 2.1   Lượng nhiệt đưa vào lò hơi

Lượng nhiệt đưa vào lò hơi được tính cho 1 kg nhiên liệu rắn hoặc tính cho 1 m3 tc nhiên liệu khí

Gọi Qđv là lượng nhiệt đưa vào lò và được tính theo công thức sau:

Qđv = Qtlv + Qnkk + Qnl + Qph + Qđ  ,[kJ/kg]

Với:    Qtlv – nhiệt trị thấp làm việc của nhiên liệu,kJ/kg

Qnl – nhiệt vật lý của nhiên liệu đưa vào lò, kJ/kg.Qnl rất bé nên ta bỏ qua.

Qnkk – nhiệt do không khí mang vào, chỉ tính khi không khí được sấy nóng trước bằng nguồn nhiệt bên ngoài lò.Ở đây không khí được sấy  bằng khói lò ở BSKK nên Qnkk = 0.

Qph – nhiệt lượng do dùng hơi phun nhiên liệu vào lò . Đối với vòi phun dầu kiểu cơ khí thì Gph = 0 nên Qph = 0 .

Qđ – lượng nhiệt tổn thất do việc phân hủy cacbonat khi đốt đá dầu . do nhiên liệu ở đây là dầu nên Qđ = 0.

Vì vậy ta có :

Qđv = Qtlv = 40350  kJ/kg

Mặt khác:   Qđv = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6   ,kJ/kg

Với :       Q1 – lượng nhiệt hữu ích cấp cho lò để sản xuất hơi,kJ/kg

Q2 – tổn thất  nhiệt do khói thải mang ra ngoài, kJ/kg

Q3 – lượng nhiệt tổn thất do cháy không hoàn toàn về hóa học, kJ/kg

Q4 – lượng nhiệt tổn thất do cháy không hoàn toàn về cơ học, kJ/kg

Q5 – lượng nhiệt tổn thất do tỏa nhiệt ra môi trường, kJ/kg

Q6 – lượng nhiệt tổn thất do xỉ mang ra ngoài, kJ/kg

2.2   Xác định các tổn thất nhiệt lò hơi:

Tính theo thành phần phần trăm:    100% = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6

2.2.1   Tính q4:

Ở đồ án này nhiên liệu dùng dầu , dạng buồn lửa là buồng lửa phun, q4 = 0

2.2.2   Tính q2:

q2=Q2Qđv100%=(Ith−αthIkklo)(100−q4)Qlvt ,[%]

trong đó:

Ith – entanpi của khói thải, kJ/kg. Dựa vào bảng (1-3) ta tính gần đúng bằng phương pháp nội suy và được kết quả như sau: Ith = 2401,57  kJ/kg

Iokk = Vokk(C θ)kk

Theo TL [I] trang 12 ta tính được nhiệt dung riêng của không khí lạnh ở 30oC:

Ckk = 1,2866 + 0,0001201.θ = 1,2866 + 0,0001201.30 = 1,29  kJ/m3tcoC

=>        Iokk = 10,5589.1,29.30 = 408,63  kJ/kg

Vậy                q2= (2401,57−1,22.408,63)(100−0)40350 =4,7 %

2.2.3   Tính q3:

Với lò buồng lửa phun đốt dầu, chọn q3 = 3% ( tra bảng 19 TL[I])

2.2.4   Tính q5:

q5 được xác định theo đồ thị q5 = f(D) hình 4-1 trang 39 TL [4], với D = 320 t/h ta được q5 = 0,45 %

2.2.5   Tính q6:

q6=Q6Qdv100%=ax.Cθx.AlvQdv,%

Vì nhiên liệu là dầu : độ tro Alv = 0 nên q6 = 0

2.3   Hiệu suất của lò hơi và lượng tiêu hao nhiên liệu:

2.3.1   Hiệu suất lò hơi:

Ở đây hiệu suất lò hơi được xác định theo phương pháp cân bằng ngược

ηlh= q1 =100−i=26qi

⇒ηlh=100−(4,7+3+0,45) =91,85 %

2.3.2   Lượng nhiên liệu tiêu thụ:

B=Q1ηlh.Qtlv.100 ,[kgh]

trong đó:  Q1 – nhiệt lượng hữu ích trong lò, được xác định bằng công thức sau:

Q1 = D(i”qn – i’nc) ,  [kJ/h]

Với:  D = 320 t/h = 320.103  kg/h

Theo bảng 5 nước chưa sôi và hơi quá nhiệt trang 285– nhiệt động kỹ thuật ( Phạm Lê DZần)  ta xác định được:   i”qn(pqn = 140 bar, tqn = 560oC) = 3479,4 kJ/kg

Tra bảng nước và hơi nước bão hòa  theo nhiệt độ

i’nc(pnc, tnc = 230oC) = 990,4 [kJ/kg]

Vậy         B=320.103(3479,4−990,4)91,85.40350100 =21,49.103 kgh =21,49 th

2.3.3   Lượng nhiên liệu tiêu thụ tính toán:

Bt=B100−q4100=21,49100−0100=21,49 th

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ BUỒNG LỬA

3.1 Chọn kiểu vòi phun và bố trí vòi phun

Theo trang 22 TL[I] :

Công suất mỗi vòi phun mazut có thể dao động trong khoảng 100 – 2000 kg nhiên liệu / h , mà lượng nhiên liệu tiêu thụ tính được là : B = 21,49 t/h  ta chọn số  vòi phun là 8 vòi phun tròn đặt ở mỗi tường bên 4 cái .

3.2 Xác định kích thước hình học của buồng lửa

3.2.1 Xác định thể tích buồng lửa

Thể tích buồng lửa được tính trên cơ sở chọn nhiệt thế thể tích buồng lửa qv, được tính theo công thức sau:

Vbl=Bt.Qtlvqv ,[m3]

trong đó:  Bt - lượng nhiên liệu tiêu thụ tính toán,kg/h

qv - nhiệt thế thể tích buồng lửa, với buồng lửa phun thì qv = 205 kW/m3 ( tra bảng 4.1 [I] )

=>   Vbl=21,49.103.40350205.3600=1174,96 m3

3.2.2   Xác định kích thước các cạnh của buồng lửa:

3.2.2.1   Chiều rộng và chiều sâu buồng lửa:

Gọi a và b là chiều rộng và chiều sâu buồng lửa

Theo tiêu chuẩn thiết kế, khi đặt vòi phun tròn ở tường bên thì:

a = x.D0,5  ,[m]

với: x = 0,67 – 1,2 chọn x = 0.95

D = 320 t/h = 88,9 kg/s

=>                     a = 0,95.88,90,5 = 9m

Chiều sâu buồng lửa:        b = a/(1,21,25) = 9/1,25 = 7m

3.2.2.2 Xác định chiều cao buồng lửa :

Chiều dài ngọn lửa lnl = l1+l2+l3 = 18m  ( chọn theo mục 4.1.2.2 TL [I] )

Chiều cao buồng lửa được lựa chọn trên cơ sở đảm bảo chiều dài ngọn lửa để cho nhiên liệu cháy kiệt trước khi ra khỏi buồng lửa : H=VblFbl=Vbla×b=1174,969×7=18,65m

3.2.3 Tính diện tích các bề mặt tường buồng lửa :

Kích thước các cạnh được xác định như trên hình

vẽ bên cạnh với bề rộng là 7m

Fbl = Ft + Fs + Ffes + 2.Fb ;m2.

Trong đó :

Fbl – diện tích tường bao buồng lửa .

Ft – diên tích tường trước

Ft = (18,65 + 3 cotg30 ). 7= 166,92 m2

Fs – diện tích tường sau

Fs = (18,65 – 3sin60) . 7 =  112,36 m2

Ffes – diện tích tường feston

Ffes = 6 .7 = 42m2

Fb – diên tích tường bên.

Fb = 9 . 18,65 - 123sin60 . 3cos60 + 123 . 3cotg30  = 173,96m2.

- Fbl = 166,92 + 112,36 + 42 + 2. 173,96 = 667,2 m2

Vậy thể tích buồng lửa thực tế : Vtt = Fb . a = 173,96 . 7 =1217,72

So với thể tích buồng lửa lý thuyết  : Vlt = 1174,96.

Sai số tương đối V = (1217,72 – 1174,96)/1174,96 = 0,036 = 3,6%

 chấp nhận được .

Hệ số M kể đến đặc tính của trường nhiệt độ trong buồng lửa , đối với buồng lửa phun giá trị tối đa của M lấy không lớn hơn 0,5 ; chọn M = 0,48 .

3.3   Đặt tính của dàn ống sinh hơi:

Ống sinh hơi được làm từ thép cacbon chất lượng cao, là ống trơn. Đường kính ngoài của ống d = 60 mm. Bước ống s = 1,25d = 75mm

Khoảng cách từ tâm ống đến tường:  e = (0,75 ÷ 0,8)d = (45 ÷ 48)mm, chọn e = 48mm

s

e

d

Số ống ở mỗi tường bên:     nb=b−2es=7000−2.4875=92 ống

Số ống ở tường trước (sau):     nt=as−2=900075−2=118 ống

Tra đồ thị hình 3-16 trang 136 TL [6] ta được hệ số góc của tường có đặt ống x = 0,90.

Bảng 3-1: Đặc tính của dãy ống sinh hơi

| Đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Tường trước | Tường sau | Mỗi tường bên | Pheston |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ống Bước ống Khoảng cách từ tâm ống đến tường Hệ số góc Diện tích tường Diện tích bề mặt hấp thụ nhiệt bức xạ Số ống Tổng diện tích bề mặt hấp thụ nhiệt bức xạ | d s e x F Hbx n ΣHbx | mm mm mm m2 m2 ống m2 | 60 75 48 0,90 166,92 150,23 118 | 60 75 48 0,90 112,36 101,12 118 | 60 75 48 0,90 173,96 156,56 92 | 60 75 1 42 42 118 |
|  |  |  | 606,47 |  |  |  |

3.3 Tính nhiệt buồng lửa :

Lượng nhiệt sinh ra trong buồng lửa:

Qbl=Qtlv100−(q3−q4−q6)100−q4+Qkk−Qkkng+Qth(công thức 5-13 TL[II])

Trong đó : Qlvt – nhiệt trị làm việc thấp của nhiên liệu

Qkkng – nhiệt do không khí được sấy sơ bộ bằng nguồn nhiệt bên ngoài lò ; Qkkng = 0

Qth – nhiệt do khói thải tuần hoàn từ đuôi lò về buồng lửa ; Qth = 0

Qkk – nhiệt do không khí mang vào buồng lửa

Qkk = Qkkn + Qkkl

=  (bl - bl - ng)V0kk(Ct)kkn + (bl + ng) V0kk(Ct)kkl

= (1,1 – 0 - 0).10,5589.(1,2866 + 0,0001201 tkkn). tkkn + 0

= 1,1.10,5589.(1,2866 + 0,0001201.300 ).300

= 4608,62 kJ/kg.

Qbl=40350100−3−0−0100−0+4608,62 =43748,12kJ/kg

Entanpi của khói ở đầu ra buồng lửa.(”bl = 1100) Theo bảng (1-3), được giá trị như sau: I”bl = 20881,4543 kJ/kg

φ - hệ số giữ nhiệt,  ϕ=100−q5100=100−0,45100=0,996

Lượng nhiệt trao đổi bức xạ trong buồng lửa :

Qbx = (Qbl – I”bl) = 0,996 (43748,12– 20881,45 ) = 22775,2 kJ/kg.

a - nhiệt độ cháy lý thuyết, được tính theo Qbl. Theo bảng (1-3)  bằng phương pháp nội suy ta được a = 21160C

 Ta = 2116 + 273 = 23890K

T’’bl = ”bl + 273 = 1100 +273 = 13730K

abl – độ đen buồng lửa phụ thuộc vào độ đen ngọn lửa

abl=anlanl+(1−anl)ψtb

Độ đen của ngọn lửa xác định theo công thức sau :

anl=mas+(1−m)aks

Trong đó :

as=1−e−(kk.rk+kh)ps

s – chiều dày tác dụng của lớp khí bức xạ trong buồng lửa và được tính theo :

s=3,6VblFt=3,6.1174,96667,2=6,3

kk=0,78+1,6rH2Opk.s−0,1

Với : pk phân áp suất khí 3 nguyên tử

pk = p . rk = 1 . 0,2405 = 0,2405 bar.

kk=0,78+1,6.0,10930,2405.6,3−0,11−0,3813731000=0,32

kh – hệ số làm yếu bức xạ của các hạt bay theo khói :

kh=0,03(2−αbl} }  \)  left (1,6 {  {T rSub { size 8{ ital bl} }  rSup { size 8{1000−0,5ClvHlv=0,03(2−1,1)1,6.13731000−0,586,1110,65=0,37

 as=1−e−(0,32.0,2405+0,37)1.6,3=0,94

Độ đen ngọn lửa phần không sáng được xác định bằng công thức :

ak=1−e−kkrkps=1−e−0,32.0,2405.1.6,3=0,34

m – hệ số phụ thuộc vào phụ tải nhiệt và thể tích buồng lửa :

Với buồng lửa đốt dầu và qv = 205 < 400kW/m3 thì m = 0,55.

 độ đen của ngọn lửa : anl = 0,55 . 0,94 + (1-0,55).0,34 = 0,67

ψtb - hệ số sử dụng nhiệt hữu ích trung bình của dàn ống

ψ = ψiFiF=χ.ξ  (vì hệ số  của các dàn ống ở đây được chọn bằng nhau)

=>  ψ = 0,90.0,6 = 0,54

⇒abl=anlanl+(1−anl)ψtb=0,670,67+1−0,670,54=0,79

VCtb - tỷ nhiệt (entanpi) trung bình của sản phẩm cháy

VCtb=Qbl−I rSub { size 8{ ital bl} } }  over  {θ rSub { size 8{a} }  - θbl=39587,85−208812126−1100=19,11

Nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa kiểm tra :

θbl} } = {  {T rSub { size 8{a} } }  over  {M left ( {  {5,672 . ψ rSub { size 8{ ital tb} }  . F rSub { size 8{t} } a rSub { size 8{ ital bl} } T rSub { size 8{a} }  rSup { size 8{3} } }  over  {10 rSup { size 8{8} } ϕ . B rSub { size 8{t} } V rSub { size 8{k} } C rSub { size 8{ ital tb} } } }  right ) rSup { size 8{0,6} } +1} }  - 273```= {  {2389}  over  {0,48 left ( {  {5,672 . 0,54 . 667,2 . 0,79 . 2389 rSup { size 8{3} } }  over  {10 rSup { size 8{8} }  . 0,996 . 21490 . 19,11} }  right ) rSup { size 8{0,6} } +1} }  - 273=1795 \[  rSup { size 8{o} } C \] } {

Do nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa cao nên ta đặt thêm bộ quá nhiệt nửa bức xạ trong buồng lửa .

Lượng nhiệt truyền bằng bức xạ của buồng lửa là:

Qbxbl = φ(Qbl - I”bl) = 0,996(39587,85−20881) = 18632,023 kJ/kg.

CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ DÃY FESTON

Dãy ống pheston do dàn ống ở tường sau của buồng lửa tạo nên. Ở đồ án này cụm pheston được bố trí thành 4 dãy, để tránh bám tro xỉ ta bố trí các ống thưa ra và so le nhau . Cách bố trí như sau:

s’

| Bảng 4.1: Đặc tính cấu tạo dãy PHESTON |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên các đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Dãy số |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Đường kính ngoài của ống | d | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | Chọn |
| 2 | Bước ống ngang | S1 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | Chọn |
| 3 | Bước ống ngang tương đối | S1/d |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4 | Bước ống dọc | S2 | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | Chọn |
| 5 | Bước ống dọc tương đối | S2/d |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |
| 6 | Chiều dài mỗi ống | l | m | 7 | 7 | 7 | 7 | Theo cấu tạo |
| 7 | Số ống mỗi dãy | Z | ống | 30 | 30 | 30 | 30 | a/S1 |
| 8 | Chiều dày hữu hiệu lớp bức xạ khói | s | m | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 0,9.d.(4/3,14.s1.s2/(d*d)-1) |
| 9 | Hệ số góc mỗi dãy ống | xi |  | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | Theo toán đồ 5 TL I |
| 10 | Bề mặt hấp thụ nhiệt của mỗi dãy | Hi | m2 | 39.589 | 39.589 | 39.589 | 39.589 | dlz |
| 11 | Tổng diện tích bề mặt pheston: | Hp | m2 | Công thức |  |  | Kết quả |  |
| 12 |  |  |  | Hi |  |  | 158.357 |  |
| 13 | Hệ số góc toàn cụm pheston | xp |  | 1-(1-xi)n .Với n là số dãy ống n=4 |  |  | 0.760 | Theo T171-TBLH |
| 14 | Diện tích bề mặt chịu nhiệt bức xạ | HPbx | m2 | Fp*xp |  |  | 59.070 | Trang 200-TBLH |
| 15 | Diện tích bề mặt chịu nhiệt đối lưu | HPdl | m2 | Hp- Hpbx |  |  | 99.287 |  |
| 16 | Chiều dài tiết diện ngang đường khói |  |  | Theo cấu tạo lò hơi |  |  |  |  |
| 17 | Đầu vào | l' | m |  |  |  | 7.000 |  |
| 18 | Đầu ra | l'' | m |  |  |  | 4.800 |  |
| 19 | Chiều rộng đường khói | ap | m | Theo cấu tạo lò hơi |  |  | 6.400 |  |
| 20 | Tiết diện đường khói đi |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Đầu vào | FP' | m2 | l’(ap-d*z) |  |  | 44.787 | Trang67-TKLH |
| 22 | Đầu ra | FP'' | m2 | l''(ap-d*z) |  |  | 30.711 | Trang67-TKLH |
| 23 | Tiết diện trung bình đường khói đi | Fp | m2 | 2*F’*F’’/( F’+F’’) |  |  | 36.437 | Trang69-TKLH |

| Bảng 4.2: Tính truyền nhiệt PHESTON |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức | Kết quả |  |  |
|  | Cân bằng nhiệt |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa | bl’’ | oC | Tính ở trước | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 2 | Nhiệt độ khói ra sau pheston | pt’’ | oC | θ"bl-(30÷60)0C | 1060.00 | 1050.00 | 1040.00 |
| 3 | Nhiệt độ khói trung bình cụm pheston | tb | oC | 0.5(bl’’-pt’’ ) | 1080.00 | 1075.00 | 1070.00 |
| 4 | Entanpi khói sau buồng lửa | bl’’ | kJ/kg | Tra bảng 1-3 (với t =1100oC, bl’’=1.1) | 20881.50 | 20881.50 | 20881.50 |
| 5 | Entanpi khói sau pheston | pt’’ | kJ/kg | Tra bảng 1-3 (với qpt’’, bl’’=1.1) | 20133.95 | 19947.07 | 19760.19 |
| 6 | Độ giáng entanpi trước và sau pheston | Ipt | kJ/kg | I’’bl- I’’pt | 747.55 | 934.43 | 1121.31 |
| 7 | Lượng nhiệt khói truyền đi ứng với 1kg nl | Qk | kJ/kg | (I’’-I’+Ikkl0)Trong đó =0 và =0.996 | 744.56 | 930.69 | 1116.82 |
| 8 | Truyền nhiệt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nhiệt độ hơi bảo hòa ở pheston | tbh | oC | Tra bảng nước và hơi bảo hòa với pbh=140bar | 336.63 | 336.63 | 336.63 |
| 10 | Độ chênh nhiệt độ trung bình | ttb | oC | pttb- bh. | 743.37 | 738.37 | 733.37 |
| 11 | Tốc độ trung bình của khói qua pheston | k | m/s | Btt.Vk3600.Fpθtb273+1 | 10.06 | 10.03 | 9.99 |
| 12 | Thành phần thể tích hơi nước trong khói | RH2O |  | Bảng 1-1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 13 | Thành phần thể tích khí 3 nguyên tử | Rn |  | Bảng 1-1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 14 | Nồng độ tro bay theo khói |  | g/mtc3 | Bảng 1-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Hệ số tỏa nhiệt từ khói đến vách ống | αđl | W/m2độ | Toán đồ 10 TL * | 63.48 | 63.18 | 62.88 |
| 16 | Hệ số làm yếu bức xạ do khí 3 nguyên tử | kk |  | kk=0,78+1,6rH2Opk.s−0,11−0,38Ttb1000 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| 17 | Hệ số làm yếu bức xạ do tro | ktr |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Hệ số làm bẩn bề mặt ống |  | m2h0C/kcal | trang 51 TL I | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 19 | Diện tích bề mặt chịu nhiệt đối lưu | HPdl | m2 | tinh truoc | 99.287 | 99.287 | 99.287 |
| 20 | Lượng nhiên liệu tính toán | Btt | kg/h | tbh+Qpk.Btt.ε.Hpđl.4,187Bảng 5 | 21490.00 | 21490.00 | 21490.00 |
| 21 | Nhiệt độ vách ống có bám bẩn | tvbb | oC |  | 941.98 | 986.62 | 1031.27 |
| 22 | Hệ số làm yếu bức xạ bởi môi trường | k |  | kkrn+ktr | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | Độ đen của môi trường khói | aks |  | 1-e-kps=1-e(-k*1*0.618) | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 24 | Hệ số tỏa nhiệt bức xạ | bx | W/m2độ | Toán đồ 16 TLI và 1.163aksabxt. | 365.00 | 370.00 | 372.00 |
| 25 | Hệ số truyền nhiệt | k | W/m2độ | αđl+αbx1+ε.αđl+αbx | 133.44 | 133.90 | 134.06 |
| 26 | Lượng nhiệt bề mặt feston hấp thu ứng với 1kg nhiên liệu | Q ttk | kJ/kg | K.Hpđl.Δtp.Btt | 458.31 | 456.77 | 454.22 |

Để xác định lượng truyền nhiệt đối lưu Qđlph và nhiệt độ khói ra sau dãy pheston ta sử dụng phương pháp 3 điểm, theo đồ thị sau:

t °C

Q kJ/kg

Dựa vào đồ thị trên ta xác định được nhiệt độ trung bình của khói ra khỏi pheston θ”ph =  1054oC và lượng nhiệt feston hấp thụ là : Qph = 656,02 kJ/kg.

Dựa vào bảng 1-2 ta xác định được I”ph = 20021,82kJ/kg

Lượng nhiệt truyền bằng đối lưu của dãy pheston:

Qđlph = φ(I”bl - I”ph) = 0,995( 20881-20021,82) =  855,75 kJ/kg

CHƯƠNG V

PHÂN PHỐI NHIỆT LƯỢNG CHO CÁC BỀ MẶT ĐỐT

Mục đích của việc tính toán này là:

- Xác định lượng nhiệt hấp thụ của từng bề mặt đốt

- Xác định nhiệt độ khói trước và sau bề mặt đốt

Từ các kết quả tính toán ta sẽ kiểm tra:

- Độ chênh entanpi trong từng bề mặt đốt

- Độ sôi của bộ hâm nước (20%)

- Kiểm tra phân tích tính toán trước

1.Tổng nhiệt lượng hấp thụ hữu ích của lò hơi(CT 3-7 TL1)

Q1 = Qhi = D(i”qn - i’nc) = 320.1033600(3479,4−990,4)103=221,3724.106 W

2.Lượng nhiệt hấp thụ bức xạ của dãy pheston:

Qphbx=yQblbxHphbx.BttHblbx ,Ư[W]

trong đó:

y - hệ số kể đến việc hấp thụ nhiệt không đồng đều theo chiều cao buồng lửa,    chọn  y = 0,75

Qbxbl - lượng nhiệt truyền bức xạ của buồng lửa, Qbxbl = 18632,023 kJ/kg

Hbxph - diện tích bề mặt chịu nhiệt bức xạ của pheston, Hbxph = 59.070 m2

Hbxbl - diện tích bề mặt chịu nhiệt bức xạ của buồng lửa, Hbxbl = 606,47 m2

Btt - lượng nhiên liệu tiêu thụ tính toán trong một giờ, Btt = 21,49.103 kg/h

→Qphbx=0,75.18632,023 59,07.21,49.103606,47.3600103=8,12.106 W

3.Tổng lượng nhiệt hấp thụ của dãy pheston:

Qph=QphdlBtt+Qphbx ,[W]

→Qph=855,75.10321,49.1033600+8,12.106=13,23.106 W

4.Lượng nhiệt hấp thụ bằng bức xạ từ buồng lửa của bộ quá nhiệt cấp 2:

Qqn2bx=yQblbxHphbx.1−xphHblbxBtt ,Ư[W]  (trang 200 TL [1])

với:  xph - hệ số góc của pheston, xph = 0,75

→Qqn2bx=0,75.18632,2359,07.(1−0,75).21,49.103606,47.3600103=2,03.106 W

5.Lượng nhiệt hấp thụ bằng bức xạ của dàn ống sinh hơi:

Qshbx=QblbxBtt−(Qphbx+Qqn2bx) ,[W]

→Qshbx=18632,23.10321,49.1033600−13,23+2,03106=100,02.106 ƯW

6.Lượng nhiệt hấp thụ bằng đối lưu của bộ quá nhiệt:

Khi bộ quá nhiệt sử dụng bộ giảm ôn kiểu bề mặt:

Qqndl=Qqn−Qqn2bx+D.Δigo ,[kJ/kg]  trang 202 TL [1]

trong đó:    Qqn = D(i”qn - i”bh)  ,[W]

i”bh = 2593,6 theo bảng nước và hơi nước ở áp suất

pbh = 1,1pqn = 154 bar ( với áp suất này tra được θbh = 344,6oC)

=>          Qqn = 320.10336003479,4 −2593,6.103=78,74.106 ƯW

Δigo - lượng nhiệt hấp thụ của bộ giảm ôn. Ở đây ta dùng phương pháp điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt bằng cách thay đổi trung tâm ngọn lửa, nên ở phụ tải định mức  Δigo.

→Qqndl=(78,74−2,03)106=76,71.106 ƯW

7.Tổng lượng nhiệt hấp thụ của bộ hâm nước:

Qhn = Q1- ( Qbxsh + Qph + Qqn)  ,[W]  (trang 76 TL [3])

=>             Qhn = 221,37.106 - (100,02 + 13,23 + 78,74)106 = 50,68.106 W

8.Độ sôi của bộ hâm nước:

Entanpi của nước cấp khi đi qua bộ hâm nước:

i’hn = i’nc + Δigo = i’nc = 990,4 kJ/kg

Lượng nhiệt hấp thụ của nước trong bộ hâm nước khi sôi:

Qhthn = D(i’bh - i’nc) = 320.10336001426−990,4.103=38,41.106 ƯW

Vì Qhn > Qhthn nên bộ hâm nước làm việc ở trạng thái sôi, tức ở đây ta chọn bộ hâm nước kiểu sôi. Khi đó độ sôi được tính như sau:

x=Qhn−QhnhtD.r100 ,[%]    (trang 202 TL [1])

với r - nhiệt ẩn hóa hơi, tra bảng 3 trang 278 TL [8] ứng với pnc = 168 bar ta được r=2054 kJ/kg.

⇒x=50,68−38,41.106.3600320.103.2054.103100 = 6,72 % < 25 %

9.Tổng lượng nhiệt hấp thụ của bộ sấy không khí:

Qs = βtbs Btt (Inkk - Ilkk)  ,[W]

trong đó:

βtbs  = β”s + 0,5Δαs  - lượng không khí đi vào bộ sấy không khí

β”s = αbl -Δαo - Δαn - lượng không khí ra khỏi bộ sấy không khí

=>    β”s = 1,25 - 0,1 - 0,08 = 1,07

Δαs  = 0,03

=>   βtbs  = 1,07 + 0,5.0,03 = 1,085

Ilkk = 468,57 kJ/kg (theo bảng 1-2 ứng với θlkk =30oC)

Inkk = 4054,5494kJ/kg (theo bảng 1-2 ứng với θnkk =300oC)

- Qs = 1,085(4054,5494- 468,57)103 .21,49.103/3600 =11.5.106 W

12.Nhiệt độ khói sau các bề mặt đốt

Sau bộ quá nhiệt cấp 1:

I”qn1 = I”ph + Δαqn Ilkk -Qqndlϕ.Btt ,[kJ/kg]

→Iqn1} } =20021,82+0,025 . 468,57 -  {  {76,71 . 10 rSup { size 8{3} } }  over  {0,996 .  {  {21,49 . 10 rSup { size 8{3} } }  over  {3600} } } } =7133,17``` ital kJ/ ital kg} {

Từ bảng 1-3 ta xác định được:  θ”qn =  719oC

Sau bộ hâm nước :

I”hn = I”qn1 + ΔαhnIlkk -Qhn2ϕBtt ,[kJ/kg]

→Ihn2} } =7133,2+0,02 . 468,57 -  {  {50,68 . 10 rSup { size 8{3} } }  over  {0,996 .  {  {21,49 . 10 rSup { size 8{3} } }  over  {3600} } } } =4641,07``` ital kJ/ ital kg} {

Từ bảng 1-2 ta xác định được:  θ”hn2 =  475oC

CHƯƠNG VI

THIẾT KẾ BỘ QUÁ NHIỆT

6.1   Đặc tính bộ quá nhiệt:

Ở đây ta sử dụng bộ quá nhiệt đối lưu hai cấp dặt đứng để dễ treo đỡ. Bộ quá nhiệt cấp hai bố trí sau dãy pheston và bố trí thuận chiều với chiều dòng khói, còn bộ quá nhiệt cấp 1 bố trí ngược chiều với chiều dòng khói nhằm tăng độ chênh nhiệt độ giữa dòng hơi và dòng khói trong quá trình trao đổi nhiệt.

Chọn vật liệu làm ống BQN cấp 1 là thép cacbon còn BQN cấp 2 là crôm-môlipden, các ống của bộ quá nhiệt là các ống trơn, chọn đường kính ống cả cấp 1 và cấp 2 là Ф 32mm 4mm. Bán kính uốn của các ống là: ru ≥ (1,5 ÷ 2)d = (64 ÷ 96), chọn ru = 60mm.

Đối với các dãy ống bố trí so le:

+ Bước ống ngang tương đối:  S1/d  ≥ 4,5 => S1  ≥ 144mm, chọn S1 = 144mm

+ Bước ống dọc tương đối:    S2/d  ≥ 3,5 => S2  ≥ 112mm, chọn S2 = 112mm

Đối với các dãy ống bố trí song song:

+ Bước ống ngang tương đối:  S1/d = (2 ÷ 3)d => S1= (64 ÷ 96)mm, chọn S1 = 80mm

+ Bước ống dọc tương đối:    S2/d = (1,6 ÷ 2,5)d => S2= (51,2 ÷ 80)mm, chọn S2 = 60mm.

Mỗi cấp của bộ quá nhiệt được chia làm hai phần theo chiều rộng đường khói, hơi ra khỏi phần này của bộ quá nhiệt cấp 1 được tổ chức đi chéo sang phần kia của bộ quá nhiệt cấp 2.

Dựa vào hình vẽ kích thước buồng lửa ta xác định được chiều cao trung bình của đường khói là 5m

Các ống đi từ bao hơi đến bộ quá nhiệt được đặt sát trần lò gọi là ống trên trần, để vừa hấp thu nhiệt vừa làm mát trần lò.

Bảng 6-1: Đặc tính cấu tạo của bộ quá nhiệt nửa bức xạ

| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính và thay số | Đáp số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường kính ống | d | mm | Chọn theo tài liệu (TKLH) | 32 |
| 2 | Bước ống dọc trên cùng 1 dàn | S2 | mm | Chọn theo tài liệu (TKLH) | 35 |
| 3 | Bước ngang (khoảng cách ống giữa các dàn ) | S1 | m | Chọn theo trang 254 (LH-TBĐ) | 0,7 |
| 4 | Số lượng ống trong 1 dàn | nô | ống | Chọn (nô = 5.2 ) | 10 |
| 5 | Số lượng dàn | nd | dàn | a/S1 -2 = 9,4/0,7 - 2 (làm tròn) | 11 |
| 6 | Số lượng ống | n | ống | nd.2.5 = 11.2.5 | 110 |
| 7 | Bước ống tương đối dọc | σ1 | - | S1/d = 700/32 | 21,875 |
| 8 | Bước ống tương đối ngang | σ2 | - | S2/d = 35/32 | 1,094 |
| 9 | Diện tích bề mặt dàn | Hd | m2 | ℓ.n.d = 7.110.3,14.0,032 | 77,37 |
| 10 | Diện tích bề mặt hấp thụ | Hp | m2 | 2. bqn. ℓ + bqn.a = 2.3,2.7 + 3,2.9,4 | 75 |
| 11 | Diện tích đầu vào | Hv | m2 | (bqn + ℓ).a = (3,2 + 7).9,4 | 95,88 |
| 12 | Diện tích bề mặt bức xạ | Hbx | m2 | Hv.HdHd+Hp= 95,88. 77,3777,37+75 | 48,7 |
| 13 | Tiết diện lưu thông của hơi quá nhiệt | Fh | m2 | n. .d24 = 110.3,14 . 0,03224 | 0,0884 |
| 14 | Độ cháy hết nhiên liệu theo chiều cao buồng lửa |  | - | Tra bảng 20 trang 76 (TNTBLH) | 0,92 |
| 15 | Chiều dày hữu hiệu lớp bức xạ | s | m | 1,81ℓ+1bqn+1S1 = 1,817+13,2+10,7 | 0,955 |
| 16 | Phụ tải nhiệt của các tấm quá nhiệt đặt ở đầu ra buồng lửa | qbxt | kWm2 | .qbx = .5,76.10-8.Ψ.abℓ.Tbl4= 0,92. 5,76.10-8.0,43.0,998.(1259 +273)4 | 123311 |
| 17 | Nhiệt bức xạ đưa tới đầu vào bộ quá nhiệt | Qbxđv | kJkg | qbxt.HbxvBtt = 123311.95,5824472 | 482 |
| 18 | Nhiệt độ khói ra khỏi bộ quá nhiệt nửa bức xạ | θ} } } { | oC | Chọn | 1050 |
| 19 | Nhiệt độ trung bình của khói trong bộ quá nhiệt nửa bức xạ | θ | oC | 0,5.( θ'+θ} } } {) = 0,5.(1259 + 1050) | 1155 |
| 20 | Tính số Pb.S | Pb.s | - | p.rb.s | 0,282 |
| 21 | Hệ số làm yếu bức xạ của khí 3 nguyên tử | kk | - | Tính ở phần 4.3.3 | 0,324 |
| 22 | Chiều dày hữu hiệu | Hhh | - | kk.s | 0,342 |
| 23 | Độ đen lớp khói ttrong các tấm | a | - | Tra toán đồ 2 trang 79 (TNTBLH) | 0,28 |
| 24 | Hệ số góc từ tiết diện đầu vào đến đầu ra của bộ quá nhiệt | φt | - | lS12+1−lS1 = 70,72+1−70,7 | 0,05 |
| 25 | Hệ số bám bẩn | ε | - | Chọn theo bảng 16b trang 74 (TNTBLH) | 0,4 |
| 26 | Nhiệt bức xạ từ buồng lửa vào bộ quá nhiệt | Qbxra | kJkg | Qbxv.(1−a).ϕtβ+5,67.10−8.Hbxra.Tbl4.εBtt = 482.(1−0,28).0,050,92+5,67.10−8.48,7.(1259+2783).0,424472 | 267,5 |
| 27 | Lượng nhiệt bức xạ mà bộ quá nhiệt nửa thu được từ buồng lửa | Qbxthu | kJkg | Qbxv- Qbxra = 482 – 267,5 | 214,5 |
| 28 | Entanpi của khói đầu vào bộ quá nhiệt nửa bức xạ (dàn) | I' | kJkg | Tra theo bảng 1- 2 (với θ'= 1259 oC) | 15367 |
| 29 | Entanpi của khói đầu ra bộ quá nhiệt nửa bức xạ (dàn) | I'' | kJkg | Tra theo bảng 1-2 (với θ} } } {= 1050 oC) | 12493 |
| 30 | Lượng nhiệt hấp thụ của bộ quá nhiệt dàn và diện tích phụ theo cân bằng nhiệt : - Bộ quá nhiệt - Dàn ống phụ | Qc Qct Qcp | kJkg - - | φ.( I’ –I’’) = 0,996.( 15367 - 12493) Chọn theo tài liệu (TKLH) Chọn theo tài liệu (TKLH) | 2860 2370 240 |
| 31 | Độ tăng entanpi của hơi trong bộ quá nhiệt nửa bức xạ | ΔI | kJkg | (Qbxthu+Qc).BttD = (214,5+2860).24472220000 | 342 |
| 32 | Nhiệt độ hơi đầu vào | t' | oC | Tra bảng nước và hơi nước bão hòa trang 230 (BTCSKTN) theo áp suất hơi : Pqn = 14 Mpa | 336,63 |
| 33 | Entanpi hơi đầu vào | i' | kJkg | Tra bảng nước chưa sôi và hơi quá nhiệt trang 240 (BTCSKTN) theo áp suất : Pqn = 14 Mpa | 2372,43 |
| 34 | Entanpi hơi đầu ra | i'' | kJkg | i' + ΔI = 2372,43 + 342 | 2714,43 |
| 35 | Nhiệt độ hơi đầu ra | t'' | oC | Tra bảng nước chưa sôi và hơi quá nhiệt trang 240 (BTCSKTN) theo entanpi hơi đầu ra và Pqn = 14 Mpa. | 349 |
| 36 | Nhiệt độ trung bình của hơi | Δttb | oC | 0,5.( t' + t'' ) = 0,5.(336,63 + 349) | 343 |
| 37 | Độ chênh nhiệt độ trung bình | Δt | oC | θ – Δttb = 1155 - 343 | 812 |
| 38 | Tiết diện lưu thông của khói | Fk | m2 | 2. F'.F''F'+F'' = 2. (7.9,4).(7.9,4)(7.9,4)+(7.9,4) | 65,8 |
| 39 | Tốc độ trung bình của khói | ωk | m/s | Btt.Vk.(θ+273)3600.273.Fk= 24472.6,67.(1155+273)3600.273.65,8 | 3,6 |
| 40 | Nhiệt độ vách | tv | oC | Δttb + ε.(Qbxthu+Qc).BttHd = 343 + 0,4.(214,5+2860).6,877,37 | 451 |
| 41 | Hệ số trao đổi nhiệt từ khói tới vách | α1 | Wm2 | Chọn theo toán đồ 15 trang 86 (TNTBLH) | 450 |
| 42 | Hệ số truyền nhiệt | k | Wm2K | α11+1+QbxthuQc.ε.α1 = 4501+1+214,52860.0,4.450 | 170 |
| 43 | Lượng nhiệt hấp thụ của bộ quá nhiệt tính theo phương trình truyền nhiệt. | QTN | kJkg | k.Δt.HdBtt = 170.812.77,3724472 | 2389 |

Nhận xét :

Ta thấy tỉ số :        QctQTN = 23702389  = 0,992  như vậy  QTN và Qct lệch nhau không quá 2% , vậy thiết kế ban đầu của bộ quá nhiệt nửa bức xạ là hợp lý .

Bảng 6 - 2:  Đặc tính của bộ quá nhiệt cấp 2

| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính, cơ sở chọn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Đường kính ngoài ống Bề dày ống Số dãy ống dọc Số ống trong mỗi dãy ngang Bước ống ngang Bước ống dọc Bước ống ngang tương đối Bước ống dọc tương đối Khoảng cách từ tâm ống ngoài cùng đến vách Chiều dài mỗi ống chịu nhiệt Bề mặt chịu nhiệt của bộ quá nhiệt cấp 2 Chiều dài mỗi ống chịu nhiệt khác + đoạn ống từ ống góp đi xuống + đoạn ống nằm ngang + đoạn ống đi lên ống góp + đoạn ống đầu tiên tiếp xúc với khói Tổng diện tích các bề mặt chịu nhiệt khác Toàn bộ diện tích bộ quá nhiệt cấp 2 Tiết diện lưu thông của hơi Chiều dày hữu hiệu của lớp bức xạ Chiều sâu của cụm ống Chiều sâu thể tích khói Chiều dày hữu hiệu của lớp bức xạ của khói | d δ nd n S1 S2 σ1 σ2 e l H l1 l2 l3 l4 Hk Hqn2 f s Lc Lk skh | mm m dãy ống mm mm mm m m2 m m m m m2 m2 m2 m m m m | chọn (theo tiêu chuẩn thiết kế) chọn (theo tiêu chuẩn thiết kế) chọn tính được ở trên chọn chọn S1/d S2/d chọn dựa vào hình vẽ để chọn lπnndd chọn theo hình vẽ chọn theo hình vẽ chọn theo hình vẽ chọn theo hình vẽ (l1+l2+l3+l4)πnd H+Hk πd2n/4 1,87S1+S2d−4,1d(tr. 87 TL[4]) 7.S2 + d theo hình vẽ 0,9d.4π.s1.s2d2−1CT 5-37 TL1 | 32 4 8 702 80 60 2,5 1,875 100 4,5 506,4 4,8 0,5 4,8 4,7 208,2 714,6 0,113 0,131 0,452 1,2 0.14 |

| Tiếp theo bảng 6 - 2 STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính, cơ sở chọn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 21 22 | Tiết diện đầu vào của đường khói Tiết diện đầu ra của đường khói Tiết diện trung bình của đường khói | F’ F” F | m2 m2 m2 | a(h + 1) - dl4n ah - dl1n (F’ + F”)/2 | 52,504 39,796 46,15 |

l3

Lk

Lc

l1

l2

A

A

l

l4

+  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +

a=12,26m

7S2=420mm

+  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +

A - A

| Bảng 6-3:Tính cân bằng nhiệt của Bộ quá nhiệt cấp II |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính hoặc cơ sở chọn |  | Kết quả |  |
| Cân bằng nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ khói thải trước BQN II | θ'qnII | 0C | θ'qnII=θ"ph | 1054 | 1054 | 1054 |
| 2 | Nhiệt độ khói thải sau BQN II | θ''qnII | 0C | Giả thiết, sau kiểm tra lại | 900 | 800 | 700 |
| 3 | Entanpi của khói trước BQN II | I'qnII | kJ/kg | Bảng 1-3 | 20021.8 | 20021.8 | 20021.8 |
| 4 | Entanpi của khói sau BQN II | I"qnII | kJ/kg | Bảng 1-3 | 17242.5 | 15141.1 | 13052.2 |
| 5 | Lượng nhiệt do khói truyền cho BQN II | QđlqnII | kW | φ.Btt(I'qnII-I"qnII+ΔαqnII.Ikkl) | 16463.3963 | 28882.14 | 41227.0217 |
| 6 | Lượng nhiệt hấp thụ bức xạ BQN II | QqnIIbx | kW | Chương 5 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 7 | Lượng nhiệt truyền tổng cộng | QqnIIc | kW | QbxqnII+QđlqnII | 18493.3963 | 30912.14 | 43257.0217 |
| Truyền nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nhiệt độ hơi đầu vào của BQN II | t'qnII | 0C | tqnII.(i'qnII,P'qnII) | 483.4 | 438.4 | 398.7 |
| 9 | Entanpi hơi đầu vào của BQN II | i'qnII | kJ/kg | i”hqn2 - Qqn2/D | 3271.60903 | 3132.073 | 2993.36605 |
| 10 | Entanpi hơi đầu ra của BQN II | i''qnII | kJ/kg | P=140bar; t=560oC | 3479.4 | 3479.4 | 3479.4 |
| 11 | Nhiệt độ hơi đầu ra của BQN II | t''qnII | 0C | Nhiệm vụ thiết kế | 560 | 560 | 560 |
| 12 | Tỷ số chênh lệch nhiệt độ | Δtt/Δtb |  | (θ'qnII - t'qnII)/(θ''qnII - t''qnII) | 1.67823529 | 2.565 | 4.68071429 |
| 13 | Độ chênh nhiệt độ trung bình | Δt | 0C | (Δtt-Δtb)/ln(Δtt/Δtb) | 445.394877 | 398.7437 | 333.862295 |
| 14 | Nhiệt độ trung bình của khói | θtbqnII | 0C | 0,5.(θ'qnII+θ"qnII) | 977 | 927 | 877 |
| 15 | Nhiệt độ trung bình của hơi | ttbqnII | 0C | 0,5.(t'qnII+t"qnII) | 521.7 | 499.2 | 479.35 |
| 16 | Thể tích riêng của hơi | Vtb | m3/kg | Tra bảng(P=140bar;ttbqnII) | 0.02345 | 0.02248 | 0.02152 |
| 17 | Tốc độ trung bình của hơi | ωhtb | m/s | D.vtb/(3600*f) | 20.8444444 | 19.98222 | 19.1288889 |
| 18 | Hệ số tản nhiệt từ vách đến hơi | α2 | W/m20C | toán đồ 11 TL1 | 3989.1 | 3761.1 | 3647.2 |
| 19 | Tốc độ trung bình của khói đi | ωktb | m/s | BttVkh3600F1+θqn2tb273 | 7.42031801 | 7.123505 | 6.82669257 |
| 20 | Thành phần thể tích hơi nước | rH2O |  | Bảng1- 3 | 0.1081 | 0.1081 | 0.1081 |
| 21 | Thành phần thể tích của khí 3 nguyên tử | rRO2 |  | Bảng 1-3 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 |
| 22 | Nồng độ tro bay trong khói | μ | g/m3tc | Bảng 1-3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hệ số tản nhiệt đối lưu | αdl | W/m20C | toán đồ 9 TL1 | 59.2 | 57.9 | 56.7 |
| 24 | Lực hút của khí 3 nguyên tử | P.S | mMn/m2 | rn.S | 0.018172 | 0.018172 | 0.018172 |
| 25 | Hệ số làm yếu bức xạ của khí 3 nguyên tử | Kk |  | Toán đồ 3 TL1 | 1.25 | 1.35 | 1.4 |
| 26 | Hệ số làm yếu bức xạ bởi tro bay | Kh |  | toán đồ 4 TL1 | 0.012 | 0.011 | 0.01 |
| 27 | Lực hút của khói có chứa tro | KpS |  | (Kk.rn+Kh).S | 0.024395 | 0.026072 | 0.0268408 |
| 28 | Hệ số hiệu quả nhiệt |  | W/m20C | bảng 5-3 TL1 | 0.65 | 0.63 | 0.6 |
| 29 | Nhiệt độ vách ống có bám tro | tv | 0C | ttbqnII +t với t=80 0C | 601.7 | 579.2 | 559.35 |
| 30 | Hệ số tản nhiệt bức xạ | αbx | W/m20C | toán đồ 15 TL1 | 243.067 | 229.58 | 225 |
| 31 | Hệ số tản nhiệt từ khói đến vách | 1 | W/m20C | k=ψ.α1α2α1+α2α1=ξ(αdl+αbx) | 256.92695 | 244.358 | 239.445 |
| 32 | Hệ số truyền nhiệt | K | W/m20C |  | 156.897201 | 144.5539 | 134.81609 |
| 33 | Lượng nhiệt truyền theo tính toán | QttqnII | W | K.Δt.HqnII | 49937.1122 | 41189.51 | 32164.1526 |

Dùng phương pháp 3 điểm để tìm nhiệt độ khói sau bộ quá nhiệt cấp 2, theo đồ thị sau:

Dựa vào đồ thị trên ta xác định được θ”qn2 =752,110C và lượng nhiệt BQNII trao đổi là 36753,7 kW

Entanpi của hơi đầu vào BQN :

i’hqn2 = i”hqn2 - Qqn2/D   ,[kJ/kg]

→i'hqn2=3479,4−36753,7.3600320.103=3065,92 kJkg

Tra bảng nước chưa sôi và hơi quá nhiệt trang 290 TL [III] ứng với i = 3065,92 kJ/kg và Pqn =140 bar ta xác định được   t’qn2 = 419,16 oC.

6.3   Bộ quá nhiệt cấp 1:

Trên cơ sở tính được lượng nhiệt hấp thụ của bộ quá nhiệt cấp 1 ta sẽ xác định được bề mặt chịu nhiệt của nó.

Ở đây ta bố trí bộ quá nhiệt cấp 1 so le và bố trí hai bên như hình vẽ.  Chọn tốc độ khối lượng ρω = 500 kg/m2s (trang 278 TL [2])

Tiết diện hơi đi :             f = D3600.ρω=320.1033600.500=0,178 m2

Số ống trên mỗi dãy:      nd =4fπd2=4.0,1783,14.(0,032)2=222 ống

l

Lk

Lc

l1

A

A

+          +          +

+           +

+          +          +

+           +

+          +

+          +          +

+          +

+          +          +

a=12,26m

A - A

Các đặc tính và tính nhiệt bộ quá nhiệt cấp 1 như bảng 6-3 và 6-4.

Bảng 6-4:   Đặc tính của bộ quá nhiệt cấp 1

| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính, cơ sở chọn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Đường kính ngoài ống Bề dày ống Số dãy ống dọc Số ống trong mỗi dãy ngang Bước ống ngang Bước ống dọc Bước ống ngang tương đối Bước ống dọc tương đối Khoảng cách từ tâm ống ngoài cùng đến vách Chiều dài mỗi ống chịu nhiệt Bề mặt chịu nhiệt của bộ quá nhiệt Chiều dài mỗi ống chịu nhiệt khác + đoạn ống từ ống góp đi xuống và đoạn ống đi lên ống góp ra + đoạn ống đi trên trần Tổng diện tích các bề mặt chịu nhiệt khác Toàn bộ diện tích bộ quá nhiệt cấp 1 Tiết diện lưu thông của hơi Chiều dày hữu hiệu của lớp bức xạ | d δ nd n S1 S2 σ1 σ2 e l H l1 ltr Hk Hqn f s | mm m dãy ống mm mm mm m m2 m m m2 m2 m2 m | chọn (theo tiêu chuẩn thiết kế) chọn (theo tiêu chuẩn thiết kế) chọn tính được ở trên chọn chọn S1/d S2/d chọn dựa vào hình vẽ để chọn l(nd-2)πnd , trang 303 TL [2] chọn theo hình vẽ chọn theo hình vẽ [2l1+ltr]πnd H + Hk πd2n/4 2,82S1+S2d−10,6d(tr. 87 TL [4]), Với 7< [(S1+S2)/d ] = 8<13 | 32 4 5 1112 144 112 4,5 3,5 100 4,5 301,14 4,8 3 281,06 582,2 0,178 0,383 |

tiếp theo bảng 6-4

| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính, cơ sở chọn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 18 19 20 21 22 | Chiều sâu của cụm ống Khoảng cách từ BQN cấp 2 đến BQN cấp 1 Chiều dày hữu hiệu của lớp bức xạ của khói Tiết diện đầu vào của đường khói Tiết diện đầu ra của đường khói Tiết diện trung bình của đường khói | Lc Lk skh F’ F” F | m m m m2 m2 m2 | 4.S2 + d theo hình vẽ 0,9d.4π.s1.s2d2−1CT 5-37 TLI ah - dl1n , trang 67 TL [4] ah - dl1n (F’ + F”)/2 | 0,48 0,5 0,54 27,20 27,20 27,20 |

| Bảng 6-5: Tính truyền nhiệt Bộ quá nhiệt cấp I |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính hoặc cơ sở chọn | Kết quả |  |  |
| 1 | Lượng nhiệt hấp thụ của BQN I | QqnI | kW | Qqn-QqnII | 41986.3 |  |  |
| 2 | Nhiệt độ đầu vào của khói | θ'qnI | 0C | θ'qnI=θ"qnII | 752.11 |  |  |
| 3 | Entanpi đầu vào của khói | I'qnI | kJ/kg | Tra bảng I - θ | 14140.73 |  |  |
| 4 | Nhiệt độ đầu ra của khói | θ"qnI | 0C | Bảng phân phối nhiệt | 650 |  |  |
|  | Entanpi đầu ra của khói | I''qnI |  | Tra bảng I - θ | 7133.17 |  |  |
| 5 | Nhiệt độ khói trung bình | θtbqnI | 0C | 0,5.(θ'qnI+θ"qnI) | 701.055 |  |  |
| 6 | Nhiệt độ đầu vào của hơi ở BQN I | t'qnI | 0C | t'qnI=tbh | 336.63 |  |  |
| 7 | Nhiệt độ đầu ra của hơi ở BQN I | t"qnI | 0C | t"qnI=t'qnII | 419.16 |  |  |
| 8 | Nhiệt độ trung bình của hơi | ttbqnI | 0C | 0,5.(t'qnI+t"qnI) | 377.895 |  |  |
| 9 | Tốc độ trung bình của khói | ωtbk | m/s | ((Vk/F(1+θtbqnII)/273)).Btt/3600 | 9.810672686 |  |  |
| 10 | Thành phần thể tích hơi nước trong khói | rH2O |  | Bảng 1-1 | 0.1058 |  |  |
| 11 | Thành phần thể tích khí 3 nguyên tử | rn |  | Bảng1- 1 | 0.2329 |  |  |
| 13 | Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu | αđl | W/m20C | Toán đồ 10 TLI | 80.11 |  |  |
| 14 | Thể tích riêng của hơi | VH2O | m3/kg | Tra bảng ở p = 140 bar; t = 378oC | 0.016 |  |  |
| 15 | Tốc độ trung bình của hơi | ωh | m/s | D.VH2O/f.3600 | 7.990012484 |  |  |
| 16 | Hệ số trao đổi nhiệt từ vách đến hơi | α2 | W/m20C | toán đồ 11 TLI | 2772 |  |  |
| 17 | Lực hút khí 3 nguyên tử | PS | mMn/m2 | rnS | 0.125766 |  |  |
| 18 | Hệ số làm yếu bức xạ do khí 3 nguyên tử | Kk |  | toán đồ 3 TLI | 1.3 |  |  |
| 26 | Hệ số làm yếu bức xạ bởi tro bay | Kh |  | toán đồ 4 TL1 | 0.012 |  |  |
| 27 | Lực hút của khói có chứa tro | KpS |  | (Kk.rn+Kh).S | 0.1699758 |  |  |
| 28 | Hệ số hiệu quả nhiệt |  | W/m20C | bảng 5-3 TL1 | 0.65 |  |  |
| 22 | Độ chênh nhiệt độ dòng nghịch | Δtn | 0C | [(θ'qnI - t''qnI)-(θ''qnI - t'qnI)] /ln[(θ'qnI - t''qnI)/(θ''qnI - t'qnI)] | 323.0611144 |  |  |
| 23 | Độ chênh nhiệt độ dòng thuận | Δtt | 0C | [(θ'qnI - t'qnI)-(θ''qnI - t''qnI)] /ln[(θ'qnI - t'qnI)/(θ''qnI - t''qnI)] | 314.1687404 |  |  |
| 24 | Độ chênh nhiệt độ trung bình | Δt |  | 0,5.(Δtt+Δtn) | 318.6149274 |  |  |
| 25 | Tỷ số | Δtt/Δtn |  |  | 0.972474638 |  |  |
| 26 | Diện tích bề mặt hấp thụ nhiệt | HqnI | m2 | Giả thiết | 700 | 800 | 900 |
| 27 | Nhiệt độ vách có tro | tv | 0C | ttbqnII +t với t=80 0C | 457.895 | 457.895 | 457.895 |
| 28 | Hệ số trao đổi nhiệt bức xạ | αbx | W/m20C | toán đồ 15 TLI | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
|  | Hệ số tản nhiệt từ khói đến vách | 1 | W/m20C | α1=ξ(αdl+αbx) | 156.9185 | 156.919 | 156.919 |
| 31 | Hệ số truyền nhiệt | K | W/m20C | k=ψ.α1α2α1+α2 | 96.5324755 | 96.5325 | 96.5325 |
| 30 | Bề mặt truyền nhiệt tính toán | HqnIt | m2 | (QqnI.1000) / (K.Δt.3600) | 1365.11124 | 1365.11 | 1365.11 |
| 31 | Hiệu số | ΔH | m2 | HqnIt-HqnI | 665.111239 | 565.111 | 465.111 |

Dựa vào đồ thị sau để xác định được bề mặt hấp thụ nhiệt của bộ quá nhiệt cấp 1:

Từ đồ thị trên ta xác định được bề mặt hấp thụ của bộ quá nhiệt cấp 1 là  1365 m2

CHƯƠNG VII

THIẾT KẾ BỘ HÂM NƯỚC VÀ BỘ SẤY KHÔNG KHÍ

Đặc tính của bộ hâm nước :

Bộ hâm nước là bề mặt truyền nhiệt đặt phía sau lò để tận dụng nhiệt của khói thải sau khi đã qua bộ quá nhiệt. Bộ hâm nước được bố trí song song với ngực lò.

Ở đây ta chọn bộ hâm nước kiểu sôi như đã tính ở chương 5. Cấu tạo của bộ hâm nước là các ống thép có đường kính Ф28mm . Nước đi trong ống từ dưới lên, còn không khí đi ngoài ống từ trên xuống. Các ống góp được bố trí ở tường bên.

Để tăng cường độ truyền nhiệt ta bố trí các ống so le nhau. Bộ hâm nước được bố trí nằm ngang so với đường khói đi, khói bao phủ bên ngoài cắt ngang đường ống.

Tốc độ khói đi qua bộ hâm nước theo tiêu chuẩn thiết kế phải bảo đảm ωkh <13 m/s. Tốc độ nước đi trong ống phải tương đối lớn để đảm bảo cho nước và hơi lưu thông dễ dàng. Theo TL [II] trang 268, với bộ hâm nước kiểu sôi thì ωn>1,0 m/s.

Nhiệm vụ của việc thiết kế bộ hâm nước là xác định diện tích bề mặt chịu nhiệt và kết cấu của nó. Vì ở đây nhiệt độ đầu ra và vào bộ hâm nước của khói và nước đã biết theo như tính toán ở chương 5.

Để dễ dàng vệ sinh và sữa chữa ta chia bộ hâm nước làn 2 cụm, mỗi cụm khoảng 1m, khoảng cách giữa 2 cụm là 0,5m.

Bán kính uốn của ống xoắn : Ru = ( 1,5 ÷ 2)d = ( 42 ÷ 56), chọn Ru = 50mm

Bước ống ngang:  S1 = (2 ÷ 3)d , chọn S1 = 2d = 56mm

Bước ống dọc :    S2 = (1÷ 1,5)d , chọn  S2 = 1,5d = 42mm

7.1   Thiết kế bộ hâm nước :

Cấu tạo như sau

1m

0,5m

a=12,26m

A

A

+          +          +         +

+          +          +

+          +          +         +

+          +          +

+          +          +         +

+          +          +         +

+          +          +

+          +          +         +

+          +          +

+          +          +         +

ls

lk

Cấu tạo bộ hâm nước cấp 2

b’

Đặc tính và tính nhiệt bộ hâm nước cấp 2 như bảng 7-1 và 7-2

| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính, cơ sở chọn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Đường kính của ống Bước ống ngang Bước ống dọc Bước ống ngang tương đối Bước ống dọc tương đối Khoảng cách từ tâm ống ngoài cùng đến vách Chiều rộng đường khói Chiều sâu đường khói Số ống trong mỗi dãy ngang Số ống trong mỗi dãy kép ngang Số dãy ống kép Chiều dài của mỗi ống Tiết diện đường khói đi Diện tích tiết diện lưu thông của nước Chiều sâu của cụm ống Chiều sâu khoảng trống trước BHN cấp 2 Chiều dày hữu hiệu bức xạ Tốc độ nước đi trong ống Chiều dày hữu hiệu của lớp bức xạ có tính đến khoảng trống trước BHN Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt | d S1 S2 σ1 σ2 e a b’ nn zk nk l F f ls lk s ωn s’ Hhn | mm mm mm mm m m ống ống dãy m m2 m2 m m m m/s m m2 | Chọn Chọn Chọn S1/d S2/d Chọn tính được ở chương 3 Chọn (b’ - 2e)/S1 + 1 2nn - 1 Chọn Chọn a.b’ - zkdl πd2zk/4 Đo chiều cao của cụm ống Đo như ở hình vẽ trên (1,87S1+S2d−4,1)d Dvn3600.f sls+Alkls π.d.l.nk.zk | 28 56 42 2 1,5 70 9 3,5 61 60 13 12 22,75 0,037 2,5 5,5 0,0685 4,01>1,0 0,0986 822,93 |

Bảng 7- 1:  Đặc tính cấu tạo của bộ hâm nước

| Bảng 7-2: Tính truyền nhiệt Bộ hâm nước |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính hoặc cơ sở chọn | Kết quả |
| 1 | Lượng nhiệt hấp thụ của BHN | Qhn | kW | Chương 5 | 50680 |
| 2 | Nhiệt độ đầu vào của khói | θ'hn | 0C | θ'hn = θ''qnI | 650 |
| 3 | Entanpi của nước cấp đầu vào | i'hn | kJ/kg | Chương 5 | 990.4 |
| 4 | Nhiệt độ đầu ra của khói | θ"hn | 0C | Chương 5 | 560 |
| 5 | Nhiệt độ khói trung bình | θtbhn | 0C | 0,5.(θ'qnI+θ"qnI) | 605 |
| 6 | Entanpi của nước cấp đầu ra | i''hn | kJ/kg | i'hn + Qhn/D | 1560.55 |
| 7 | Nhiệt độ nước cấp đầu vào | t'hn | 0C | yêu cầu thiết kế | 230 |
| 8 | Nhiệt độ nước cấp đầu ra | t"hn | 0C | Tra bảng hơi nước | 335 |
| 9 | Nhiệt độ trung bình nước cấp | ttbhn | 0C | 0,5.(t'qnI+t"qnI) | 282.5 |
| 10 | Nhiệt độ vách ống có bám tro | tv | 0C | 100 + ttbhn | 382.5 |
|  | Độ chênh nhiệt độ nước cấp | Δt | 0C | [(θ'hn- t''hn)-(θ''hn - t'hn)] /ln[(θ'hn - t''hn)/(θ''hn - t'hn)] | 322.4418521 |
| 11 | Tốc độ trung bình của khói | ωtbk | m/s | ((Vk/F(1+θtbhn)/273)).Btt/3600 | 9.200990203 |
| 12 | Thành phần thể tích hơi nước trong khói | rH2O |  | Bảng 1-1 | 0,1039 |
| 13 | Thành phần thể tích khí 3 nguyên tử | rn |  | Bảng 1-1 | 0,2276 |
|  | Hệ số sử dụng | ξ |  | toán dồ 7b TLI | 0.85 |
| 13 | Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu | αđl | W/m20C | Toán đồ 10 TLI | 94.5 |
| 28 | Hệ số trao đổi nhiệt bức xạ | αbx | W/m20C | toán đồ 15 TLI | 108.3 |
| 28 | ξ Hệ số hiệu quả nhiệt. |  | W/m20C | bảng 5-3 TL1 | 0.65 |
|  | Hệ số tản nhiệt từ khói đến vách | 1 | W/m20C | k=ψ.α1α1=ξ(αdl+αbx) | 172.38 |
| 23 | Hệ số truyền nhiệt | K | W/m20C |  | 112.047 |
| 24 | Diện tích bề mặt hấp thụ của BHN theo tính toán | Hhntt | m2 | Qhn/K.Δt | 1402.765145 |

7.2   Thiết kế bộ sấy không khí :

BSKK  làm việc ở nhiệt độ thấp bị ăn mòn mạnh nên ta chia làm 3 đoạn dọc theo đường khói. Phần phía dưới có khả năng bị ăn mòn mạnh hơn nên ta tách riêng nó ra 1 đoạn khoảng 100mm , để dễ thay thế khi nó bị ăn mòn.

a=12,26m

a1=2,4m

b1=3,4m

l=4,2m

Khói

1m

1,4m

1,4m

0,1m

Cấu tạo và bố trí BSKK

không khí

Cấu tạo và bố trí BSKK

1,3m

Bảng 7-3:   Đặc tính cấu tạo BSKK

| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính, cơ sở chọn | Kết quả tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Đường kính ngoài của ống Bước ống ngang Bước ống dọc Bước ống ngang tương đối Bước ống dọc tương đối Đường kính ống trung bình Số cụm ống theo chiều rộng đường khói Chiều rộng của mỗi cụm ống Chiều sâu của mỗi cụm ống Số dãy ống ngang của mỗi cụm ống Số dãy ống dọc của mỗi cụm ống Số ống trong mỗi cụm ống Chiều dài của mỗi ống: + Đoạn trên + Đoạn giữa + Đoạn dưới Tiết diện đường khói đi Chiều rộng đường khói đi Tiết diện đường không khí đi: + Đoạn trên + Đoạn giữa + Đoạn dưới Diện tích tiết diện bề mặt chịu nhiệt: + Đoạn trên + Đoạn trên + Đoạn trên Tổng diện tích bề mặt chịu nhiệt | dn S1 S2 σ1 σ2 dtb nc a1 b1 zn zd z ltr lg ld F a ftr fg fd Htr Hg Hd Hskk | mm mm mm mm cụm m m dãy dãy ống m m m m2 m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | chọn chọn chọn S1/dn S2/dn 0,5(dtr + dn) Chọn Chọn Chọn 1 + a1/S1 1 + b1/S2 (2zn−1)z22 chọn chọn chọn πd2trncz/4 ,trang 68 TL [4] tính được ở chương 3 ltr.a - ltr.dn.nc.zn lg.a - lg.dn.nc.zn ld.a - ld.dn.nc.zn πdtb.ltr.nc.z πdtb.lg.nc.z πdtb.ld.nc.z Htr + Hg + Hd | 511,5 80 60 1,57 1,18 50,25 5 2,4 3,4 31 58 1769 1,4 1,4 1,3 17,01 9 6,097 6,097 5,662 1954 1954 1814 5722 |

| Bảng7-4 : Tính truyền nhiệt Bộ sấy không khí |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên đại lượng | Kí hiệu | Đơn vị | Công thức tính hoặc cơ sở chọn | Kết quả |  |  |
| 1 | Lượng nhiệt hấp thụ của BSKK | Qs | W | Chương 5 | 23.22*106 |  |  |
| 2 | Nhiệt độ trước BSKK | θ's | 0C | θ's = θ''hn | 560 |  |  |
| 3 | Nhiệt độ sau BSKK | θ"s | 0C | Nhiệm vụ thiết kế | 130 |  |  |
| 4 | Nhiệt độ khói trung bình | θtbhn | 0C | 0,5.(θ'sI + θ"sI) | 345 |  |  |
| 5 | Nhiệt độ không khí đầu vào BSKK | t's | 0C | Nhiệm vụ thiết kế | 30 |  |  |
| 6 | Nhiệt độ không khí đầu ra BSKK | t"s | 0C | Chương 5 | 300 |  |  |
| 7 | Nhiệt độ trung bình của không khí | ttbhn | 0C | 0,5.(t'sI + t"sI) | 165 |  |  |
| 8 | Tốc độ của khói | ωk | m/s | ((Vk/F(1+θtbqnII)/273)).Btt/3600 | 4.719544154 |  |  |
| 9 | Thành phần thể tích hơi nước trong khói | rH2O |  | Bảng 3 | 0,101 |  |  |
| 10 | Hệ số tán nhiệt từ khói đến vách | α1 | W/m2oC | toán đồ 12 TLI | 50.62 |  |  |
| 11 | Thành phần thể tích khí 3 nguyên tử | rn |  | Bảng 3 | 0,2222 |  |  |
| 12 | Chiều cao toàn bộ BSKK | Li | m | Theo giả thiết | 3.5 | 5 | 6.5 |
| 13 | Diện tích bề mặt hấp thụ nhiệt | Hs | m2 | π.dtb.Li.n.Z | 4884.6 | 6978 | 9071.45 |
| 14 | Diện tích lưu thông của không khí | fi | m2 | Ltbi.(a - n.dn.Li) | 40.538 | 38.625 | 36.7125 |
| 15 | Chiều cao trung bình của mỗi đoạn |  |  | Li / m | 1.1667 | 1.6667 | 2.16667 |
| 16 | Hệ số sử dụng | ξ |  | Tra bảng hệ số sử dụng | 0.7 | 0.65 | 0.65 |
|  | tỉ số k. khí sau BSKK và kh khí lthuyết | " |  | β} } =α rSub { size 8{ ital bl} } - Δα rSub { size 8{ ital bl} } - Δα rSub { size 8{ ital ng} } } { | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 17 | Tốc độ trung bình của không khí | ωkk |  | (β''s + Δαs/2). [Btt.V2k/f.3600(1 + (ttbsII/273)] | 3.5653 | 3.7419 | 3.93679 |
| 18 | Hệ số tán nhiệt phía không khí | α2 | W/m2oC | toán đồ 12 TLI | 11.5 | 11.7 | 12 |
| 19 | Độ chênh nhiệt độ theo chiều nhiên liệu | Δtn | 0C | [(θ'sI - t''sI)-(θ''sI - t'sI)] /ln[(θ'sI - t''sI)/(θ''sI - t'sI)] | 167.45 | 167.45 | 167.45 |
| 20 | Hệ số hiệu chỉnh | ψ |  | Toán đồ XV | 0.6 | 0.75 | 0.85 |
| 21 | Tham số | R | 0C | (t''sI - t'sI)/(θ'sI - θ''sI) | 0.6279 | 0.6279 | 0.62791 |
| 22 | Tham số | P | 0C | (θ'sI - θ''sI)/(t''sI - t'sI) | 1.5926 | 1.5926 | 1.59259 |
| 23 | Độ chênh nhiệt độ | Δt |  | ψ.Δtn | 100.47 | 125.59 | 142.333 |
| 24 | Hệ số truyền nhiệt | K | W/m2oC | ξ. α1 .α2 / (α2 + α2) | 6.5597 | 6.1772 | 6.30527 |
| 25 | Lượng truyền nhiệt theo tính toán | QttS | W | HsI.Ki.Δt | 3E+06 | 5E+06 | 8141130 |

Dùng phương pháp 3 điểm để xác định chiều cao của BSKK

Dựa vào đồ thị trên, với Qs1 = 11.5.106  W ta xác định được  tổng chiều cao của BSKK cấp 1 là:  L = 11.2 m .

Độ dài trung bình của  mỗi đoạn là:   Ltb = L/3 = 11.2/3 = 3.7m

Tiết diện không khí đi qua:

f = Ltb.a - nc .dn.zn.Ltb = 3,7(9 - 5.0,051.31) = 4,05 m2

Tốc độ không khí trung bình:  ωkk =

⇒ωkk=1,1+0,0521+16527321490.10,55893600.4,05 = 4,77 ms

Vậy tỷ số:    ωkkωk=4,7710,22=0,47nằm trong khoảng (0,45 ÷ 0,55), do đó không cần thay đổi kết cấu của BSKK.

Tổng diện tích bề mặt chịu nhiệt của BSKK cấp 1:

Hskk1 = πdtb.L.nc.z = 3,14.0,05025.6.5.1769 =  8374 m2

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[I]    Tính nhiệt thiết bị lò hơi – Hoàng Ngọc Đồng

[II]   Lò hơi và thiết bị đốt – PGS.TS Đào Ngọc Chân

- PGS. TS Hoàng Ngọc Đồng

[III]  Nhiệt động kỹ thuật – PGS.TS Phạm Lê DZần

- PGS.TS Bùi Hải

MỤC  LỤC

Trang

Lời nói đầu…………………………………………………………………………….2

Nhiệm vụ thiết kế…………………………………………………………………......3

Chương 1. Xác định cấu trúc của lò và tính các đặc tính của nhiên liệu………..4

Chương 2. Tính cân bằng nhiệt lò hơi……………………………………………..11

Chương 3. Thiết kế buồng lửa……………………………………………………...13

Chương 4. Thiết kế dãy Pheston…………………………………………………...18

Chương 5. Phân phối nhiệt lượng cho các bề mặt đốt…………………………...25

Chương 6. Thiết kế bộ quá nhiệt…………………………………………………..28

Bộ quá nhiệt nửa bức xạ……………………………………………..29

Bộ quá nhiệt cấp 2…………………………………………………..33

Bộ quá nhiệt cấp 1…………………………………………………...37

Chương 7. Thiết kế bộ hâm nước và bộ sấy không khí………………………....  44

Bộ hâm nước …………………………………...………………..…. 46

Bộ sấy không khí ………..……………………………....……….….50

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………….…. 56